Эксплуатация линий электропередачи в части несения электрических нагрузок в 2026 году

	№ п/п
	Диспетчерское наименование 

ВЛ
	Наименование ВЛ
	Май 2026г.

	
	
	
	Пропускная

 способность

мощности ВЛ, 

МВт
	Макс. мощность 

Загрузки ВЛ, 

МВт
	Макс. 

коэффициент

использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	 
	ВЛ-500
	 
	 
	 

	1
	Л-5740
	Жетіқара-Өлке
	250
	0
	0

	
	
	ВЛ-220кВ
	
	
	

	2
	Л-5012
	Новотроицкая -Өлке
	150
	210
	1,40

	3
	Л-5032
	БАЭС- Жазық
	210
	0
	0

	4
	Л-2012
	Орская-Кемпірсай
	150
	169
	1,13

	5
	Л-2032
	Орская-Ақтөбе
	150
	135
	0,90

	6
	Л-2522
	Кинель-Орал
	150
	0
	0

	7
	Л-2582
	Южная-Жазық
	150
	0
	0

	8
	Л-2552
	Жазық-Орал
	150
	0
	0

	9
	Л-2502
	Орал-Жазық
	150
	0
	0

	10
	Л-2532
	Орал-Бірлік
	100
	131
	1,31

	11
	Л-2632
	Орал-Бірлік
	100
	138
	1,38

	12
	Л-2022 
	Кемпірсай-Ақжар
	110
	151
	1,37

	13
	Л-2092
	Ақтөбе-Ақжар
	80
	128
	1,61

	14
	Л-2102
	Өлке-Ақжар
	130
	162
	1,25

	15
	Л-2042
	Өлке-Ақтөбе
	110
	75
	0,68


Готовность трансформаторов и автотрансформаторов к несению графика электрических нагрузок, наличие резервного оборудования

	Наименование филиала, подстанции
	Диспетчерское наименование 

АТ
	Трансформаторы и автотрансформаторы
	Максимальная загрузка ОЗП 2024-2025г.г., МВт
	Коэф. загрузки

	
	
	Класс напряжения,

 кВ
	К-во
	Мощность единицы МВА
	Номинальная мощность МВА 
	Резерв
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Актюбинские МЭС
	
	
	
	
	
	
	
	

	ПС 500 кВ Өлке
	АТ-2
	500
	3
	167
	501
	1*167
	0
	0

	ПС 500 кВ Өлке
	ФПТ
	220
	1
	400
	400
	 
	0
	0

	ПС 500 кВ Өлке
	1Т
	35
	1
	2,5
	2,5
	 
	0,7
	0,30

	ПС 220 кВ Ақтөбе
	АТ-1
	220
	1
	200
	200
	
	114,5
	0,64

	ПС 220 кВ Ақтөбе
	АТ-2
	220
	1
	200
	200
	 
	0
	0

	ПС 220 кВ Кемпирсай
	АТ-1
	220
	1
	63
	63
	 
	64,7
	1,15

	ПС 220 кВ Кемпирсай
	АТ-2
	220
	1
	63
	63
	 
	45,0
	0,80

	ПС 220 кВ Кемпирсай
	3Т
	35
	1
	10
	10
	 
	1,3
	0,14

	ПС 220 кВ Кемпирсай
	4Т
	35
	1
	10
	10
	 
	1,5
	0,16

	ПС 220 кВ Ақжар
	АТ-1 
	220
	1
	200
	200
	 
	0
	0

	ПС 220 кВ Ақжар
	АТ-2
	220
	1
	200
	200
	 
	16,1
	0,09

	ПС 220 кВ Ақжар
	3Т
	110
	1
	40
	40
	
	6,4
	0,18

	ПС 220 кВ Ақжар
	4Т
	110
	1
	40
	40
	
	6,6
	0,19

	ПС 220 кВ Орал
	АТ-1
	220
	1
	125
	125
	 
	73,0
	0,66

	ПС 220 кВ Орал
	АТ-2
	220
	1
	125
	125
	 
	65,7
	0,59

	ПС 220 кВ Орал 
	3Т
	110
	1
	16
	16
	 
	Резерв
	

	ПС 220 кВ Бірлік
	АТ-2
	220
	1
	63
	63
	 
	10,5
	0,19

	Всего
	 
	 
	19
	1924,5
	2258,5
	 
	 
	 


[image: image1.jpg]



