2026 жылы электр жүктемелерін көтеру бөлігінде электр жеткізу желілерін пайдалану

	№ р/с


	ӘЖ-нің диспетчерлік атауы
	ӘЖ-нің атауы
	2026ж. Сәуір

	
	
	
	ӘЖ қуатының өткізу қабілеті, 

МВт
	2024-2025жж. КҚК ӘЖ жүктемесінің жоғары мөлшерлі қуаты, 

МВт
	Жоғары мөлшерлі пайдалану 
коэффициенті

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Ақтобе ЖЭТ

	 
	 
	500кВ
	 
	 
	 

	1
	Л-5740
	Жетіқара-Өлке
	250
	261
	1,040

	
	
	220кВ
	
	
	

	2
	Л-5012
	Новотроицкая -Өлке
	150
	0
	0

	3
	Л-5032
	БАЭС- Жазық
	210
	258
	1,23

	4
	Л-2012
	Орская-Кемпірсай
	150
	0
	0

	5
	Л-2032
	Орская-Ақтөбе
	150
	0
	0


	6
	Л-2522
	Кинель-Орал
	150
	136
	0,91

	7
	Л-2582
	Южная-Жазық
	150
	153
	1,02

	8
	Л-2552
	Жазық-Орал-1
	150
	171
	1,14

	9
	Л-2502
	Жазық-Орал-2
	150
	163
	1,08

	10
	Л-2532
	Орал-Бірлік
	100
	131
	1,31

	11
	Л-2632
	Орал-Бірлік
	100
	138
	1,38

	12
	Л-2022 
	Кемпірсай-Ақжар
	110
	0
	0

	13
	Л-2092
	Ақтөбе-Ақжар
	80
	0
	0

	14
	Л-2102
	Өлке-Ақжар
	130
	162
	1,25

	15
	Л-2042
	Өлке-Ақтөбе
	110
	0
	0


Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың электр жүктемелері кестесін көтеруге дайындығы, резервтік жабдықтың болуы
	Филиалдың, қосалқы станцияның атауы
	АТ диспетчерлік атауы
	Трансформаторлар мен автотрансформаторлар
	2024-2025жж. КҚК жоғары мөлшерліжүктеме, МВт
	Жүктеме коэф.

	
	
	Кернеу сыныбы,

 кВ
	көлемі
	Бірлік қуаты МВА
	Номиналды қуаты

МВА
	Резерв
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Ақтобе ЖЭТ

	ПС 500кВ Өлке
	АТ-2
	500
	3
	167
	501
	1*167
	261,0
	0,59

	ПС 500кВ Өлке
	ФПТ
	220
	1
	400
	400
	 
	258,7
	0,73

	ПС 500кВ Өлке
	1Т
	35
	1
	2,5
	2,5
	 
	0,7
	0,30

	ПС 220кВ Ақтөбе
	АТ-1
	220
	1
	200
	200
	
	114,5
	0,64

	ПС 220кВ Ақтөбе
	АТ-2
	220
	1
	200
	200
	 
	109,6
	0,62

	ПС 220кВ Кемпірсай
	АТ-1
	220
	1
	63
	63
	 
	64,7
	1,15

	ПС 220кВ Кемпірсай
	АТ-2
	220
	1
	63
	63
	 
	45,0
	0,80

	ПС 220кВ Кемпірсай
	3Т
	35
	1
	10
	10
	 
	1,3
	0,14

	ПС 220кВ Кемпірсай
	4Т
	35
	1
	10
	10
	 
	1,5
	0,16

	ПС 220кВ Ақжар
	АТ-1 
	220
	1
	200
	200
	 
	54,7
	0,31

	ПС 220кВ Ақжар
	АТ-2
	220
	1
	200
	200
	 
	16,1
	0,09

	ПС 220кВ Ақжар
	3Т
	110
	1
	40
	40
	
	6,4
	0,18

	ПС 220кВ Ақжар
	4Т
	110
	1
	40
	40
	
	6,6
	0,19

	ПС 220кВ Орал
	АТ-1
	220
	1
	125
	125
	 
	0
	0

	ПС 220кВ Орал
	АТ-2
	220
	1
	125
	125
	 
	65,7
	0,59

	ПС 220кВ Орал 
	3Т
	110
	1
	16
	16
	 
	Резерв
	

	ПС 220кВ Бірлік
	АТ-2
	220
	1
	63
	63
	 
	10,5
	0,19

	Барлығы
	 
	 
	19
	1924,5
	2258,5
	 
	 
	 


[image: image1.jpg]



