Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың электр жүктемелері кестесін көтеруге дайындығы, резервтік жабдықтың болуы
	Филиалдың, қосалқы станцияның атауы
	АТ диспетчерлік атауы
	Трансформаторлар мен автотрансформаторлар
	 

2024-2025 жж. КҚК жоғары мөлшерліжүктеме, МВт
	 

Жүктеме коэф.

	
	
	Кернеу сыныбы,

 кВ
	көлемі
	Бірлік қуаты МВА
	Номиналды қуаты

МВА
	Резерв
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Шығыс ЖЭТ
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПС 500 кВ 
«Өскемен 500»
	АТ-1
	500
	3
	167
	501
	1х167
	223
	0,4

	ПС 500 кВ
«Өскемен 500»
	АТ-2
	500
	3
	167
	501
	
	223
	0,4

	ПС 500 кВ «Семей»
	АТ-1
	500
	3
	167
	501
	1х167
	313
	0,6

	ПС 500 кВ «Актогай»
	АТ-1
	500
	3
	167
	501
	1х167
	210
	0,4

	ПС 220 кВ «Ертіс»
	АТ-1
	220
	1
	250
	250
	240
	100
	0,4

	ПС 220 кВ «Ертіс»
	АТ-2
	220
	1
	250
	250
	
	100
	0,4

	ПС 220 кВ «Титан»
	АТ-1
	220
	1
	250
	250
	
	      82
	0,3

	ПС 220 кВ «Титан»
	АТ-2
	220
	1
	250
	250
	
	82
	0,3

	ПС 220 кВ «Үбі»
	АТ-1
	220
	1
	90
	90
	
	0
	0

	ПС 220 кВ «Үбі»
	АТ-2
	220
	1
	125
	125
	
	80
	0,6

	ПС 220 кВ «Елімай»
	АТ-1
	220
	1
	200
	200
	
	95
	0,5

	ПС 220 кВ «Елімай»
	АТ-2
	220
	1
	200
	200
	
	107
	0,5

	ПС 220 кВ «Елімай»
	Т-2
	35
	1
	2,5
	2,5
	
	0,8
	0,3


2024 жылы электр жүктемелерін көтеру бөлігінде электр жеткізу желілерін пайдалану
	№ р/с
	ӘЖ-нің диспетчерлік атауы
	ӘЖ-нің атауы
	2026 ж. Наурыз

	
	
	
	ӘЖ қуатының өткізу қабілеті, 

МВт
	2024-2025 жж. КҚК ӘЖ жүктемесінің жоғары мөлшерлі қуаты, 

МВт
	Жоғары мөлшерлі пайдалану 

коэффициенті

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	ӘЖ -500 кВ
	
	
	

	1. 
	Ж-5544
	Рубцовская - Өскемен 500
	900
	671
	0,7

	2. 
	Ж-5384
	Семей - Өскемен 500
	900
	622
	0,7

	3. 
	Ж-5370
	Экибастузская 1150 - Семей  
	900
	861
	1,0

	4. 
	Ж-5390
	Семей – Актогай 500
	900
	911
	1,0

	
	 
	ӘЖ -220 кВ
	 
	 
	

	5. 
	Ж-2014
	БГЭС - Ертіс
	331
	264
	0,8

	6. 
	Ж-2024
	БГЭС - Ертіс
	331
	267
	0,8

	7. 
	Ж-2034
	Ертіс - Өскемен 500
	238
	217
	0,9

	8. 
	Ж-2044
	Ертіс - Өскемен 500
	238
	214
	0,9

	9. 
	Ж-3014
	Үбі - ШГЭС 
	350
	284
	0,8

	10. 
	Ж-2114
	Өскемен 500 - Титан
	249
	91
	0,4

	11. 
	Ж-2124
	Өскемен 500 - Титан
	249
	92
	0,4

	12. 
	Ж-2134
	Өскемен 500 - Үбі 
	238
	129
	0,5

	13. 
	Ж-2144
	Өскемен 500 - Үбі 
	238
	127
	0,5

	14. 
	Ж-3454
	ШГЭС - Елімай
	438
	268
	0,6

	15. 
	Ж-3034
	Семей - №51
	350
	201
	0,5

	16. 
	Ж-3050
	ЕЭК - №51
	350
	233
	0,7

	17. 
	Ж-3024
	Семей - ШГЭС 
	438
	260
	0,6

	18. 
	Ж-3064
	Семей - Елімай
	350
	96
	0,3

	19. 
	Ж-3074
	Семей - Елімай
	350
	119
	0,3

	
	
	ӘЖ -110 кВ
	 
	
	

	20. 
	Ж-103
	УКГЭС - УКТЭЦ 
	58
	78
	1,3

	21. 
	Ж-104
	УКГЭС - УКТЭЦ 
	56
	64
	1,1

	22. 
	Ж-107
	БГЭС - УКГЭС
	53
	66
	1,2

	23. 
	Ж-108
	УКГЭС - №10
	71
	86
	1,2

	24. 
	Ж-121
	БГЭС - №10
	78
	93
	1,2

	25. 
	Ж-136
	Ертіс - УКТЭЦ
	97
	113
	1,2

	26. 
	Ж-137
	Ертіс - УКТЭЦ
	103
	109
	1


[image: image1.jpg]



