Трансформаторлар мен автотрансформаторлардың электр жүктемелері кестесін көтеруге дайындығы, резервтік жабдықтың болуы

| Филиалдың, қосалқы станцияның атауы | АТ диспетчерлік атауы | Трансформаторлар мен автотрансформаторлар |  |  |  |  | 2022-2023 жж. КҚК жоғары мөлшерліжүктеме, МВт | Жүктеме коэф. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кернеу сыныбы, кВ | көлемі | Бірлік қуаты МВА | Номиналды қуаты МВА | Резерв |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Шығыс ЖЭТ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПС 500 кВ «Усть-Каменогорская 500» | АТ-1 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1х167 | 223 | 0,4 |
| ПС 500 кВ «Усть-Каменогорская 500» | АТ-2 | 500 | 3 | 167 | 501 |  | 223 | 0,4 |
| ПС 500 кВ «Семей» | АТ-1 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1х167 | 313 | 0,6 |
| ПС 500 кВ «Актогай» | АТ-1 | 500 | 3 | 167 | 501 | 1х167 | 210 | 0,4 |
| ПС 220 кВ №7 | АТ-1 | 220 | 1 | 250 | 250 | 240 | 100 | 0,4 |
| ПС 220 кВ №7 | АТ-2 | 220 | 1 | 250 | 250 |  | 100 | 0,4 |
| ПС 220 кВ ТМК 220 | АТ-1 | 220 | 1 | 250 | 250 |  | 82 | 0,3 |
| ПС 220 кВ ТМК 220 | АТ-2 | 220 | 1 | 250 | 250 |  | 82 | 0,3 |
| ПС 220 кВ №14 | АТ-1 | 220 | 1 | 90 | 90 |  | 0 | 0 |
| ПС 220 кВ №14 | АТ-2 | 220 | 1 | 125 | 125 |  | 80 | 0,6 |
| ПС 220 кВ №18 | АТ-1 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 95 | 0,5 |
| ПС 220 кВ №18 | АТ-2 | 220 | 1 | 200 | 200 |  | 107 | 0,5 |
| ПС 220 кВ №18 | Т-2 | 35 | 1 | 2,5 | 2,5 |  | 0,8 | 0,3 |

2023 жылы электр жүктемелерін көтеру бөлігінде электр жеткізу желілерін пайдалану

| № р/с | ӘЖ-нің диспетчерлік атауы | ӘЖ-нің атауы | 2025 ж. Маусым |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ӘЖ қуатының өткізу қабілеті, МВт | 2022-2023 жж. КҚК ӘЖ жүктемесінің жоғары мөлшерлі қуаты, МВт | Жоғары мөлшерлі пайдалану коэффициенті |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ӘЖ -500 кВ |  |  |  |
|  | Ж-5544 | Рубцовская - Усть-Каменогорская | 900 | 634 | 0,7 |
|  | Ж-5384 | Семей - Усть-Каменогорская | 900 | 465 | 0,5 |
|  | Ж-5370 | Экибастузская 1150 - Семей | 900 | 702 | 0,8 |
|  | Ж-5390 | Семей – Актогай 500 | 900 | 902 | 0,6 |
|  |  | ӘЖ -220 кВ |  |  |  |
|  | Ж-2014 | БГЭС - №7 | 331 | 237 | 0,7 |
|  | Ж-2024 | БГЭС - №7 | 331 | 236 | 0,7 |
|  | Ж-2034 | №7 - Усть-Каменогорская | 238 | 190 | 0,8 |
|  | Ж-2044 | №7 - Усть-Каменогорская | 238 | 192 | 0,8 |
|  | Ж-3014 | №14 - ШГЭС | 350 | 269 | 0,8 |
|  | Ж-2114 | Усть-Каменогорская - ТМК | 249 | 82 | 0,3 |
|  | Ж-2124 | Усть-Каменогорская - ТМК | 249 | 95 | 0,4 |
|  | Ж-2134 | Усть-Каменогорская - №14 | 238 | 132 | 0,6 |
|  | Ж-2144 | Усть-Каменогорская - №14 | 238 | 130 | 0,5 |
|  | Ж-3454 | ШГЭС - №18 | 438 | 185 | 0,4 |
|  | Ж-3034 | Семей - №51 | 350 | 192 | 0,5 |
|  | Ж-3050 | ЕЭК - №51 | 350 | 191 | 0,5 |
|  | Ж-3024 | Семей - ШГЭС | 438 | 154 | 0,4 |
|  | Ж-3064 | Семей - №18 | 350 | 88 | 0,3 |
|  | Ж-3074 | Семей - №18 | 350 | 147 | 0,4 |
|  |  | ӘЖ -110 кВ |  |  |  |
|  | Ж-103 | УКГЭС - УКТЭЦ | 106 | 73 | 0,7 |
|  | Ж-104 | УКГЭС - УКТЭЦ | 106 | 58 | 0,5 |
|  | Ж-107 | БГЭС - УКГЭС | 79 | 60 | 0,8 |
|  | Ж-108 | УКГЭС - №10 | 106 | 83 | 0,8 |
|  | Ж-121 | БГЭС - №10 | 106 | 90 | 0,8 |
|  | Ж-136 | №7 - УКТЭЦ | 188 | 110 | 0,6 |
|  | Ж-137 | №7 - УКТЭЦ | 188 | 111 | 0,6 |