Готовность трансформаторов и автотрансформаторов к несению графика электрических нагрузок, наличие резервного оборудования
	Наименование филиала, подстанции
	Диспетчерское наименование 

АТ
	Трансформаторы и автотрансформаторы
	 

Максимальная загрузка ОЗП 2024-2025 г.г., МВт
	 

Коэф. загрузки

	
	
	Класс напряжения,

 кВ
	К-во
	Мощность единицы МВА
	Номинальная мощность МВА 
	Резерв
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Восточные МЭС
	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ПС 500 кВ 
«Өскемен 500»
	АТ-1
	500
	3
	167
	501
	1х167
	223
	0,4

	ПС 500 кВ
«Өскемен 500»
	АТ-2
	500
	3
	167
	501
	
	223
	0,4

	ПС 500 кВ «Семей»
	АТ-1
	500
	3
	167
	501
	1х167
	313
	0,6

	ПС 500 кВ «Актогай»
	АТ-1
	500
	3
	167
	501
	1х167
	210
	0,4

	ПС 220 кВ «Ертіс»
	АТ-1
	220
	1
	250
	250
	240
	100
	0,4

	ПС 220 кВ «Ертіс»
	АТ-2
	220
	1
	250
	250
	
	100
	0,4

	ПС 220 кВ «Титан»
	АТ-1
	220
	1
	250
	250
	
	      82
	0,3

	ПС 220 кВ «Титан»
	АТ-2
	220
	1
	250
	250
	
	82
	0,3

	ПС 220 кВ «Үбі»
	АТ-1
	220
	1
	90
	90
	
	0
	0

	ПС 220 кВ «Үбі»
	АТ-2
	220
	1
	125
	125
	
	80
	0,6

	ПС 220 кВ «Елімай»
	АТ-1
	220
	1
	200
	200
	
	95
	0,5

	ПС 220 кВ «Елімай»
	АТ-2
	220
	1
	200
	200
	
	107
	0,5

	ПС 220 кВ «Елімай»
	Т-2
	35
	1
	2,5
	2,5
	
	0,8
	0,3


Эксплуатация линий электропередачи в части несения электрических нагрузок в 2026 году
	№ п/п


	Диспетчерское наименование 

ВЛ
	Наименование ВЛ
	Май 2026 г.

	
	
	
	Пропускная

 способность

мощности ВЛ, 

МВт
	Максимальная мощность 

загрузки ВЛ ОЗП 2024-2025г.г., 

МВт
	Максимальный 

коэффициент

использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	ВЛ-500 кВ
	
	
	

	1. 
	Л-5544
	Рубцовская – Өскемен 500
	900
	634
	0,7

	2. 
	  Л-5384
	Семей - Өскемен 500
	900
	465
	0,5

	3. 
	  Л-5370
	Экибастузская 1150 - Семей  
	900
	702
	0,8

	4. 
	  Л-5390
	Семей – Актогай 500
	900
	902
	0,6

	
	 
	ВЛ-220 кВ
	 
	 
	

	5. 
	Л-2014
	БГЭС - Ертіс 
	331
	237
	0,7

	6. 
	Л-2024
	БГЭС - Ертіс
	331
	236
	0,7

	7. 
	Л-2034
	Ертіс - Өскемен 500
	238
	190
	0,8

	8. 
	Л-2044
	Ертіс - Өскемен 500
	238
	192
	0,8

	9. 
	Л-3014
	Үбі - ШГЭС 
	350
	269
	0,8

	10. 
	  Л-2114
	Өскемен 500 - Титан
	249
	82
	0,3

	11. 
	Л-2124
	Өскемен 500 - Титан
	249
	95
	0,4

	12. 
	Л-2134
	Өскемен 500 - Үбі 
	238
	132
	0,6

	13. 
	Л-2144
	Өскемен 500 - Үбі
	238
	130
	0,5

	14. 
	Л-3454
	ШГЭС - Елімай
	438
	185
	0,4

	15. 
	Л-3034
	Семей - №51
	350
	192
	0,5

	16. 
	Л-3050
	ЕЭК - №51
	350
	191
	0,5

	17. 
	Л-3024
	Семей - ШГЭС 
	438
	154
	0,4

	18. 
	Л-3064
	Семей - Елімай
	350
	88
	0,3

	19. 
	Л-3074
	Семей - Елімай
	350
	147
	0,4

	
	
	ВЛ-110 кВ
	 
	
	

	20. 
	Л-103
	УКГЭС - УКТЭЦ 
	106
	73
	0,7

	21. 
	Л-104
	УКГЭС - УКТЭЦ 
	106
	58
	0,5

	22. 
	Л-107
	БГЭС - УКГЭС
	79
	60
	0,8

	23. 
	Л-108
	УКГЭС - №10
	106
	83
	0,8

	24. 
	Л-121
	БГЭС - №10
	106
	90
	0,8

	25. 
	Л-136
	Ертіс - УКТЭЦ
	188
	110
	0,6

	26. 
	Л-137
	Ертіс - УКТЭЦ 
	188
	111
	0,6


[image: image1.jpg]



